- 货物采购项目要求

项 目 名 称：核心交换机、监控设备、消防主机电路板采购

- 备案文号：项目流水号[2022]08355号

- 文件编号：FS2022064

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2022年6月

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 核心交换机、监控设备、消防主机电路板采购 |
| 3 | 采购范围 | 核心交换机、监控设备、消防主机电路板 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定； 2、供应商必须具备独立法人资格； 3、第2包监控设备要求投标人需具备内蒙古自治区公共安全技术防范系统设计、施工和维修服务能力等级证书（贰级）及以上资质。 4、第3包消防主机电路板要求投标人营业执照上的经营范围必须包括消防设备维护、保养、销售；具备消防工程施工资质。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 竞争性谈判 1.投标供应商需在会议当日递交首轮报价表与最终报价表。 2.投标供应商首轮报价以及最终报价均以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列明货物品牌、型号、生产企业、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2022年6月24日上午9:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院招标采购中心（科教楼三楼） |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2. 报价表 3. 供应商所提供货物详细产品介绍参数。 4. 售后服务 |

- 采购内容与技术服务相关要求

第一部分：

第一包 核心交换机

一、采购明细及参数要求

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1.产品型号：LS-7003X； 2.H3CS7003X以太网交换机主机； 3.H3CS7003X交换路由引擎模块，24端口千兆以太网电接口，（RJ45）+4端口万兆以太网光接口（SFP+,LC）（SC）； 4.H3C S7003X交换路由引擎模块，24端口千兆以太网光接口（SFP+,LC）+4端口万兆以太网光接口（SFP+,LC）（SC）； 5.交流电源模块，300W。 | 1台 | 30000.00 | 30000.00 | 质保期自验收合格之日起5年 |

- 二、报价要求：报价必须包含本采购项目货物的供货、安装、运输费、及售后服务、税金等一切费用。

- 三、交货期：合同签订后10天内将货物送到指定地点。

四、质保期：质保期5年，质保期内设备出现任何故障中标供应商负责免费维修或更换，质保期内设备运行中出现任何问题，供应商需在2小时内到场解决。

- 五、安装：需要配合科室时间，安装时不得影响科室的正常工作。

六、验收方案：本项目合同签订后，中标人需在10天内将货物送到指定地点，由采购人对设备进行进场验收，中标人提供随货同行单；待安装调试稳定运行后30天后，由采购人组织相关部门对项目进行验收。

- 七、付款方式：签订合同后，待中标人将货物送到采购人指定地点并安装验收试运行合格，采购人收到中标人提供的付款凭证后30个工作日内向中标人支付合同总金额90%的货款，质保期结束30天内支付剩余10%货款。

- 八、谈判会当日提供所投货物详细产品介绍参数及图片。

第二包 监控设备

一、采购明细及参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 参数指标 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万星光智能红外定焦T型海螺网络摄像机 | 最大分辨率: 1920×1080 最大补光距离: ≥50m（红外） 镜头类型: 定焦 镜头焦距: 3.6mm 周界防范:包含但不限于 绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测 智能检索: 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 视频压缩标准: H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 日夜转换: ICR自动切换 支持背光补偿 支持强光抑制 宽动态: ≥120dB 支持内置MIC 网络接口: 1个 接入标准: ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI； 供电方式: DC12V/POE 工作电压: DC12V（±30%）；POE （802.3af）） 信噪比不小于62dB（提供公安部有效检测报告复印件） 最低照度： 彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx（提供公安部有效检测报告复印件） 可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换（提供公安部有效检测报告复印件） 可识别距设备≥100米处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告复印件） 设备检测到电压低于9V或者高于20V时,可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件） 外壳防护等级应不低于IP67等级（提供公安部有效检测报告复印件） | 个 | 19 | 1100 | 20900 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 2 | 桌面式电源适配器 | DC12V1A电源适配器 | 个 | 19 | 30 | 570 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 3 | 32路网络硬盘录像机 | 接入路数：32路； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 多路回放：1、4、9、16分割； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T | 台 | 1 | 5800 | 5800 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 4 | 希捷6TB硬盘 | 6000G；5400RPM；256MB；SATA | 块 | 7 | 1200 | 8400 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 5 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 2 | 500 | 1000 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 200 | 5.5 | 1100 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 7 | 交换机 | 24千兆电口+4个千兆光口 | 台 | 1 | 3100 | 3100 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 8 | 音响 | 国产 | 台 | 1 | 200 | 200 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 9 | 显示器 | 21.5英寸，支持VGA接口 | 台 | 1 | 700 | 700 | 质保期自验收合格之日起5年 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 41770.00 |  |

二、项目要求：

1、采购人统一组织现场踏勘，投标人需进行现场勘察，并根据采购人需求出具方案，方案要写明包括网络摄像机、硬盘、录像机、监控系统设备、网线等具体安装数量及功能、品牌和型号。踏勘现场应认真复核采购人提供的参考项目量和实际情况，不允许投标方在项目中标后以增加项目量为由提出增加投资。

2、要求安装的设备要符合采购人要求，与采购人现有监控系统设备适配兼容且稳定运行，同时要求本项目安装的监控视频系统必须能与甲方现有监控系统连接联网，甲方可在门诊楼现有监控系统内调取本项目监控系统内的视频录像。

3、中标人安装前向采购人提供安装方案，必须按照采购人确定的方案、系统功能、设备材料、点位分布图，完成整个项目的设备供应及安装调试。

4、投标人工程使用的材料、设备必须符合方案的规定，否则采购人有权要求投标单位更换，有关费用由投标单位承担。

5、投标报价包括货物、安装、运输供货、辅料、包质量合格，包安装现场安全、包验收合格并出验收报告、包人员培训及设备调试、售后服务、技术资料等全部费用，不得追加金额。

6、投标人人员及能力要求：乙方须体现安防工程设备维护能力，具备与安防平台系统对接开发能力，具有相关佐证材料。

7、本项目不允许外包。

三、技术要求

1、视频监控系统设置要符合《医院安全技术防范系统要求》（CGB/T31458-2015）、《关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）、《安全防范工程技术规范》（GB50348—2004）等行业规范以及公安机关等其他行政机关的管理规定。

2、视频监控系统摄像机要采用200万以上星光智能红外定焦T型海螺网络摄像机。

3、视频监控系统摄像机要具有音频和防雷功能。有录音功能，音频复核装置的清晰度能听清说话内容。

4、监控系统视频采用实时监控，监控系统时间应与北京时间保持一致。

5、安防监视系统的主电源应采用消防电源，包括备用电源。保证断电后入侵报警系统工作时间不少于8小时，视频监控系统工作不少于1小时。

6、录音及视频监控图像保存不少于90天。

7、视频监控系统联网应符合GB/T28181的相关要求。

8、医院安全技术防范视频监控系统与城市监控报警联网平台联网接口应符合GB/T28181的相关要求。

9、系统选用的视音频编解码产品应满足GB/T25724的相关要求。

10、视频监控系统其它要求应符合GB50395的相关规定。

四、服务要求

1、投标人要具类似施工经验及业绩（近三年），并提供证明材料。

2、按国家安全规范做好货物安装质量、安全管理及卫生整洁，不得影响采购人的正常活动，凡安装期间发生的质量、安全事故，均由中标人承担和处理，并报告采购人及有关部门。

3、因中标人责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由投标单位承担。所有设备和器材验收前均有投标人妥善保管，如有损坏和遗失均由中标人负责。

4、中标人要对安装设备现场的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，安装时如损坏采购人财产，由中标人负责赔偿。

5、中标人的安装调试人员有义务对采购人的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

五、质量要求

1、质保期自验收合格之日起5年，质保期内如有损坏免费维修更换，免费提供常用维修零配件。设备器材必须按照合同规定的产品品牌、型号，符合国家、自治区有关质量标准和现行规范，工程完工后整个系统进行全面测试，确保各项指标达到设计要求，保修期内要有专业技术人员负责本项目。

2、中标人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。中标人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，中标人应对本项目任何缺陷或故障负全部责任，出现上述情况，中标人应在收到采购人通知后，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失采购人有权索赔。

3、中标人须提供所投产品由国家权威部门出具的合格证和质量鉴定证书。

六、售后服务

1、提供给采购人详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图等监控系统整体图纸；

2、质保期内，如系统发现故障，在采购人接到采购人通知2小时内响应，24小时内中标人指派的专业技术人员、服务人员必须到达采购人现场解决问题，对设备出现的较大问题，中标人维修或更换解决时间不超过3天，不得影响采购人对该系统的正常使用，中标人免收一切费用。

3、提供相应的售后服务承诺，并附在投标文件中。

4、投标人需提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标人应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由投标人履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。投标人所投标的货物，在本地必须拥有一定的技术支持和后续服务能力，并提供所投货物的原厂授权维修站明细表及证明文件，以及该机构的详细资料（包括拥有技术/维修工程师的人员名单及其职称；机构名称、联系方式、负责人、详细地址）。

七、验收方式

1、本项目合同签订后，中标人需在15天内完成安装调试工作，稳定运行30天后由采购人组织相关部门对项目进行验收。

2、货物到场安装前由采购人对设备进行进场验收，中标人提供随货同行单， 采购人验收合格方可进行安装。

3、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或不可抗力等造成工期延期的，经买、卖双方签字认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

4、本监控项目若由于系统器材质量问题，经检验影响工程验收，中标人必须无偿更换，直到达到验收标准。

八、付款方式：签订合同后，待中标人将货物送到采购人指定地点并安装验收试运行合格，采购人收到中标人提供的付款凭证后30个工作日内向中标人支付合同总金额90%的货款，质保期结束30天内支付剩余10%货款。

- 7、谈判会当日提供所投货物详细产品介绍参数及图片。

第三包 消防主机电路板

一、采购明细及参数要求

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、参数要求 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机主电路板 | - 主板型号应与消防主机匹配，消防主机型号为松江3208 - 提供产品应符合以下国家标准： 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014； 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013。 | 1台 | 5900.00 | 5900.00 | 质保期自验收合格之日起3年 |

- 二、报价要求：报价必须包含本采购项目货物的供货、安装、运输费、及售后服务、税金等一切费用。

- 三、交货期：合同签订后1个月内将货物送到指定地点并安装完成。

四、质保期：质保期3年，质保期内设备出现任何故障中标供应商负责免费维修或更换，质保期内设备运行中出现任何问题，供应商需在2小时内到场解决。

- 五、安装：需要配合科室时间，安装时不得影响科室的正常工作。

六、验收方案：本项目合同签订后，中标人1个月内将货物送到指定地点并安装完成。安装完成设备运行1个月后由保卫处、国天物业、消防维保单位、中标人现场联合验收。

- 七、付款方式：签订合同后，待中标人将货物送到采购人指定地点并安装验收试运行合格，采购人收到中标人提供的付款凭证后30个工作日内向中标人支付合同总金额90%的货款，质保期结束30天内支付剩余10%货款。

- 八、谈判会当日提供所投货物详细产品介绍参数及图片。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 报价表

首轮报价

项目名称：

| 货物名称 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

最终轮报价表单独填写，在规定时间内单独递交。

供应商（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 报价表

最终报价

项目名称：

| 货物名称 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） ￥： |  |  |  |  |
| 说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

说明:1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。

3.最终报价为现场报价，请携带公章或空表上加盖公章，不需要装订到投标文件里。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

- 年    月     日